Общество с ограниченной ответственностью «М4 Групп»

(ООО «М4 Групп»)

Комплектные трансформаторные подстанции

в утепленной оболочке мощностью от 25кВА до 2500 кВА

на напряжение 6(10) кВ

Руководство по эксплуатации

ТУ 27.11.4-001-54072310-2024

г. Воронеж

Содержание.

Вводная часть.	3

1. Описание и работа.	5

1.1 Назначение.	5

1.2. Технические характеристики и основные данные КТП-У.	7

1.3. Состав изделия.	8

2. Установка и монтаж.	13

3. Эксплуатация.	15

4. Техническое обслуживание.	17

6. Гарантии изготовителя.	22

7. Сервисные центры.	23

Приложение А.	24

Приложение Б.  	26

Вводная часть.

Комплектные трансформаторные подстанции в утепленной в оболочке (в дальнейшем КТП У) относятся к электрическим установкам напряжением свыше 1000 В.  Обслуживание КТП У производится при условии обязательного соблюдения всех требований техники безопасности для электрических установок напряжением свыше 1000 В, а также выполнения требований настоящего РЭ.

Во всех случаях, описанных в настоящем руководстве по эксплуатации (РЭ) и не указанных в эксплуатационной документации эксплуатация электрооборудования должна производиться согласно действующим ПТЭ и ПТБ.

Настоящее РЭ рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший подготовку по техническому обслуживанию и использованию электрических изделий, и является документом, содержащим сведения по транспортированию, хранению и эксплуатации КТП.

В дополнение к настоящему руководству следует пользоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации силового трансформатора и комплектующей аппаратуры.

В связи с совершенствованием конструкции и технологии изготовления изделий в настоящем руководстве могут иметь место отдельные расхождения между описанием и конструкцией КТП У, не влияющие на работоспособность, техническое характеристики и установочные размеры.

Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию в энергосистемах и у потребителей, должно быть подвергнуто приемосдаточным испытаниям в соответствии с требованиями «Правил устройств электроустановок» (далее ПУЗ) глава 1.8 Нормы приемосдаточных испытаний.

Комплектные трансформаторные подстанции после монтажа на месте установки испытываются в объеме, предусмотренном ПУЭ глава 1.8.

Нормы испытаний элементов КТП У: высоковольтных выключателей, измерительных трансформаторов, выключателей нагрузки, ограничителей перенапряжения, предохранителей, разъединителей, силовых трансформаторов - приведены в соответствующих параграфах главы 1.8 ПУЭ.

Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании рассмотрения результатов всех испытаний, относящихся к данной единице оборудования.

Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими директивными документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные монтажным персоналом в процессе монтажа, а также наладочным персоналом непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и протоколами.

1. Описание и работа.

1.1 Назначение.

1.1.1 Комплектные трансформаторные подстанции в утепленной оболочке (далее КТП-У) представляют собой одно или двух трансформаторные подстанции наружной установки. Они служат для приема электрической энергии трехфазного (или однофазного) переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ, мощностью от 25 до 2500 кВА, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4кВ и снабжения ею потребителей.

КТП-У применяются для электроснабжения на промышленных объектах, а также в городских и сельских электрических сетях. КТП У могут эксплуатироваться сложных условиях низких температур, больших снеговых и ветровых нагрузках, имеют высокую степень заводской готовности, обеспечивающие минимальные сроки ввода в эксплуатацию.

1.1.2 Нормальная работа КТП У обеспечивается в следующих условиях:

-	высота над уровнем моря должна быть не более 1000 м;

-	температура окружающего воздуха от -60 °С до +40 °С;

-	относительная влажность воздуха 75 % при плюс 15 °С

-	в условиях гололеда при толщине льда до 20 мм и скорости ветра 15 м/с (скоростном напоре ветра 146 Па), а при отсутствии гололеда - при скорости ветра 36 м/с (скоростном напоре до 800 Па);

-	окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

КТП У не предназначены для:

-	работы в условиях тряски, вибрации, ударов;

-	ввода питания со стороны низшего напряжения.
1.1.3 Структура условного обозначения трансформаторной подстанции в утепленной оболочке мощностью от 25 до 2500 кВА:

Х1КТП Х2Х3-Х4/Х5-Х6/10(6)/0,4-УХЛ1

Х1- количество силовых трансформаторов
 КТП-Комплектная трансформаторная подстанция

Х2-У- утепленная

Х3-Т-тупиковая
      П-проходная
 Х4 -исполнение вводов на стороне ВН

В-воздушный ввод
      К-кабельный ввод

Х5 -исполнение вводов на стороне НН
       В-воздушный ввод
       К-кабельный ввод
 Х6-мощность силового трансформатора кВА (25-2500)
10(6)-номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, кВ
 0,4-номинальное напряжение исполнение и категория размещения
 УХЛ1(У1)-климатическое исполнение и категория размещения 
  по ГОСТ 15150-69

1.1 4 Примеры условного обозначения КТП У

1) Подстанция утепленная, на номинальное напряжение на стороне ВН - 6кВ, на стороне НН - 0,4 кВ, мощность трансформатора 630 кВА, кабельный ввод со стороны ВН и НН, проходная, климатическое исполнение для умеренного и холодного климата, наружной установки:

КТП УП-К/К-630/6/0,4-УХЛ1

2) Подстанция утепленная, на номинальное напряжение на стороне ВН - 10кВ, на стороне НН - 0,4 кВ, мощность трансформатора 2500 кВА, кабельный ввод со стороны ВН и НН, проходная, климатическое исполнение для умеренного и холодного климата, наружной установки:

КТП УП-К/К-2500/10/0 4 -У1;

При заказе КТП У заполняются опросные листы.

Форма опросного листа в приложении А.

1.2. Технические характеристики и основные данные КТП-У.

1.2.1 основные параметры КТП У указаны в таблице 1

Таблица 1 - Основные параметры КТП У

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1.Мощность силового трансформатора, кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 |
| 2.Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Δ/Y-11; Y/Y-0; Y/Z-11 |
| 3.Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6, 10 |
| 4.Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 |
| 5.Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4; 0,23 |
| 6.Номинальная частота, Гц | 50 |
| 7.Ток термической стойкости в течение 1с, кА: - на стороне ВН не менее - сборных шин РУНН | 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20 должен соответствовать стойкости к току короткого замыкания вводов со стороны НН трансформатора |
| 8.Ток электродинамической стойкости, кА - на стороне ВН не менее - на стороне НН | 16,0; 21,0; 26,0; 32,0; 41,0; 51 В соответствии с п.6.4.1.8 ГОСТ Р 52719 |
| 9. Номинальный ток ввода на стороне ВН, А, не менее | Должен соответствовать номинальному току силового трансформатора* |
| 10. Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А, не менее | Должен соответствовать номинальному току силового трансформатора* |
| 11. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 с трансформатором - сухим - масляным | Облегченная изоляция Нормальная изоляция |
| 12. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не ниже | IP23 |

1.3. Состав изделия.

1.3.1. КТП У представляет собой сварной несущий металлический каркас, обеспечивающий механическую прочность здания, с фасадной отделкой «сэндвич» панелями. Для удобства транспортировки корпус КТП У разделяется на транспортные блоки.

Каркас подстанции КТП У представляет из собой объемную металлическую конструкцию. Конструкция каркаса изготавливаются из стального профильного

проката: швеллера ГОСТ 8240-97 и профильной трубы по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68.

Несущие элементы стойки, фермы, рама крыши в зависимости от снегового и ветрового района, а также степени огнестойкости, изготавливаются из профильной трубы по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68.

Основание каркаса изготавливается швеллера ГОСТ 8240-97 из профильной трубы по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68.

Покрытие пола выполнено из листового рифленого металла ГОСТ 8568-77, толщиной  4мм.

Дно каркаса зашивается металлом толщиной 2мм.

Для обеспечения высоких характеристик КТП-У по сейсмостойкости до 9 баллов по MSK выполняются диагональные связи.

Для обеспечения высоких характеристик КТП У по огнестойкости до степени II, несущая конструкция обрабатывается специализированными составами (по требованию заказчика).

Сварка каркаса производится сплошными швами по всему периметру соединяемых деталей сварочными полуавтоматами в среде защитного газа по ГОСТ 14771-76.

Надежность конструкции каркаса обеспечивает поперечную и продольную здания, отвечает требованиям ГОСТ 22853, применяемым к стационарно устанавливаемым объектам контейнерного типа, и требованиям СНиП 2.01.07-85 с учётом транспортных нагрузок (железные дороги, автомобильный транспорт).

Лакокрасочное покрытие каркаса блочно-модульного здания из сэндвич панелей производится по технологии, завода изготовителя краски.

1.3.2 Панели типа «Сэндвич» должны удовлетворять следующим требованиям:

- наружный слой панелей изготавливается из тонкостенной оцинкованной и окрашенной стали;

- в качестве утеплителя необходимо применять минеральную плиту;

- толщина утеплителя должна соответствовать СНиП 23-02-2003;

- материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим.

1.3.3 КТП У имеет три отсека:
           -отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора;

- шкаф высоковольтного ввода (в случае исполнения КТП У с воздушным вводом).

В КТП У устанавливается шкаф собственных нужд (ШСН), обеспечивающий освещение и отопление подстанции. Трансформаторные отсеки КТП У оборудованы системой вентиляции.

По согласованию с заказчиком в КТП У может быть предусмотрен фидер уличного освещения.

Подстанция обеспечивает учет электрической энергии, имеет электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасную работу персонала.

1.3.4 В комплект КТП У входят:

- силовой трансформатор (по заказу потребителя);

- РУВН в соответствии с опросным листом;

- РУНН в соответствии с опросным листом;

- шкаф собственных нужд;

- шкафы сигнализации (по заказу потребителя);

- шкафы телемеханики (по заказу потребителя);

- пожаро-охранная сигнализация (по заказу потребителя);

- шинопроводы, предусмотренные конструкцией КТП У;

- монтажные материалы;

- запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП.

1.3.5 Варианты исполнения КТП У:

По схеме РУВН:

- тупиковая;

- проходная.

По типу оборудования РУВН:

- ячейки КСО с вакуумными выключателями, выключателями нагрузки;

- ячейки КРУ с  вакуумными выключателями;

- ячейки КРУ с твердотельной изоляцией;

- элегазовые моноблоки.

По типу оборудования РУНН:

-панели ЩО-70,

-шкафами распределительными низкого напряжения ШРНН;

По типу вводного коммутационного аппарата на стороне НН:

- с выкатным автоматическим выключателем;

- с разъединителем;

-   с разъединителем совместно с автоматическим выключателем.

По типу коммутационных аппаратов отходящих линий на стороне НН:

- с защитой отходящих линий предохранителями;

- с защитой отходящих линий автоматическими выключателями      (втычными или стационарными);

По виду защит на стороне высокого напряжения:

- от атмосферных и коммутационных перенапряжений,

- от междуфазных коротких замыканий,

- от короткого замыкания в трансформаторе,

- от перегрузки трансформатора.

По виду защит на стороне низкого напряжения:

- от перегрузки на отходящих линиях,

- от однофазных и междуфазных коротких замыканий на отходящих линиях,

- от атмосферных и коммутационных перенапряжений.

По выполнению выводов (шинами и кабелями) в РУНН:

- вывод вверх;

- вывод вниз;

- вывод вверх и вниз.

1.3.6 КТП У выпускаются с глухозаземленной нейтралью на стороне низкого напряжения.

1.3.7 КТП У поставляются в виде модулей полной заводской готовности.

1.3.8 Все элементы смонтированы в единую установку и полностью подготовлены для подключения к цепи высокого и низкого напряжений.

1.3.9 Для организации измерения и учета на стороне НН в КТП У устанавливаются:

- вольтметр на вводе РУНН (по заказу);

- амперметры в каждой фазе на вводе РУНН (по заказу);

- амперметры и трансформаторы тока на отходящих линиях РУНН (по заказу);

- счетчики активной и реактивной энергии на стороне НН (по заказу);

- блоки АСКУЭ (по заказу);

- другие приборы по заказу.

1.3.10 Размещение электрооборудования в отсеках РУВН и РУНН производится в соответствии с опросным листом.

1.3.11 Конструкция блоков КТП У обеспечивает доступ для безопасного обслуживания и ремонта электрооборудования.

1.3.12 При массе масла или негорючего экологически безопасного диэлектрика в одном трансформаторном баке более 600 кг КТП У комплектуется маслоприемником, рассчитанным на полный объем масла или на удержание 20% масла с отводом в маслосборник.

1.3.13 К каждой КТП У прилагаются:

- документация на трансформаторы по ГОСТ 11677 или ГОСТ Р 52719 (при поставке силового трансформатора) – 1экз.;

- документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации – 1экз.;

- схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТП-У – 2экз.;

- эксплуатационная документация по ГОСТ 2.610 – 1экз.;

- ведомость ЗИП – 1экз.

Подстанции сертифицированы на применение трансформаторов мощностью до 2500 кВА включительно.

2. Установка и монтаж.

2.1 Место установки КТП У должно соответствовать действующим правилам, нормам устройства электроустановок и правилам пожарной безопасности.

2.2 Место установки КТП У должно быть подготовлено в соответствии с архитектурно - строительной частью проекта.

2.3 Установка блока КТП У должна производиться на ровном фундаменте. Для прокладки и подключения кабелей в фундаменте должны быть предусмотрены соответствующие кабельные каналы. Для КТП У мощностью 630кВА и выше высота фундамента должна обеспечиваться для возможности установки маслосборника на 100% объёма масла.

ВНИМАНИЕ! Устройство фундамента для КТП-У должно производиться при температуре окружающего воздуха не ниже минус 5 °С.

2.4 Монтаж КТП У на месте эксплуатации рекомендуется производить в следующей последовательности:

- Установить блок КТП-У на фундамент, совместив отверстия в полу блока с отверстиями кабельных каналов в фундаменте.

- Произвести присоединение КТП У к внешнему контуру заземления стальной полосой сечением 40x5мм в 4-х точках.

ПРИМЕЧАНИЕ - заземление КТП-У и контур заземления должно быть выполнено в соответствии с правилами устройства электроустановок.

- Проверить фарфоровые изделия (опорные и проходные изоляторы) на предмет сколов и трещин.

- Разделать и пропустить в полу отсека РУНН низковольтные кабели отходящих линий;

- Произвести монтаж приемного портала на корпус блока КТП-У (при воздушном вводе), предварительно собрав портал.

- Вкатить трансформатор и произвести его шинный монтаж. Корпус трансформатора заземлить с помощью проводника из оцинкованной стали сечением не менее 120 мм2.

- На блоке со стороны дверей установить светильники наружного освещения и произвести их подключение (при наличии).

- Подключить кабели вторичной коммутации в соответствии со схемами вторичных цепей РУВН и РУНН.

- Проверить работу механических блокировок.

Произвести пуско-наладочные работы и испытания оборудования КТП У в соответствии с «Инструкции по эксплуатации» установленного электрооборудования, а также требованиями ТУ 27.11.4-001-54072310-2024

«Объемы и нормы испытаний электрооборудования».

2.5 Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы с КТП У должны производиться с соблюдением общих правил техники безопасности.

2.6 Крюки строп при подъеме и монтаже блоков КТП У следует закрепить за места, обозначенные знаками мест строповки.

Грузоподъемность грузозахватных приспособлений и такелажа должна соответствовать массе самого тяжелого модуля или трансформатора. Как правило, грузоподъемность механизма должна превышать массу самого тяжелого оборудования в три раза.

3. Эксплуатация.

3.1 Подготовка к эксплуатации

3.1.1 Подготовить силовые трансформаторы к включению согласно инструкции по эксплуатации трансформатора.

3.1.2 Запереть двери отсека (ов) трансформаторов и двери отсеков РУВН и РУНН.

3.1.3 Предупредить персонал о подаче напряжения.

3.1.4Проверить наличие и исправность средств пожаротушения.

3.2 Подача рабочего напряжения

3.2.1 Последовательность работ перед подачей напряжения:

- Установить рукоятки всех выключателей и разъединителей в положение «ОТКЛЮЧЕНО».

- Снять переносные заземлители и проверить ошиновку на отсутствие посторонних предметов.

- Включить линейные разъединители ВЛ (подать напряжение на питающие кабели).

- Осмотреть устройство высоковольтного ввода и трансформатор на предмет искрения и посторонних шумов.

- В РУНН включить шинные разъединители и автоматические выключатели (рубильники) ячеек ввода, проверить величину напряжения на секции 0,4кВ заведомо исправным переносным измерительным прибором, сверить с приборами, установленными в КТП У.

- Включить шинные разъединители и автоматические выключатели отходящих линий 0,4 кВ.

- Проверить уровень напряжения под нагрузкой. При необходимости отрегулировать уровень напряжения переключателем обмоток ВН, отключив трансформатор от сети.

- Производить осмотр КТП У, проверять температуру и уровень масла трансформатора, отсутствие искрения, нагрева шин, вибрации и посторонних шумов каждые 24 часа в течении первых 72 часов эксплуатации, далее рекомендуется производить осмотр оборудования согласно местным инструкциям.

ВНИМАНИЕ! Во избежание воздействия росы и повышенной влажности воздуха на электрическую прочность изоляции КТП У, перед первым включением и после длительного перерыва в работе, следует в течение 3-4-х часов произвести проветривание и сушку отсеков РУВН и РУНН.

3.2.2 Организации, эксплуатирующие КТП У, обеспечивают обслуживающий персонал всеми необходимыми защитными средствами и средствами оказания первой помощи, предусмотренными правилами техники безопасности.

4. Техническое обслуживание.

4.1 Для надлежащего эксплуатационного и санитарно-технического состояния здания КТП У все конструктивные элементы должны находиться в исправном состоянии. За состоянием строительных конструкций КТП У должно производиться систематическое наблюдение, особенно за подвижными опорами, температурными швами, сварными и болтовыми соединениями, стыками и закладными частями сборных железобетонных конструкций фундамента.

4.2 Кроме систематического наблюдения здание КТП У должно 1 раз в 6 месяцев подвергаться общему техническому осмотру для выявления дефектов и повреждений, а также внеочередным осмотрам после стихийных бедствий (ураганных, больших ливней, снегопадов или аварий).

4.3 При весеннем техническом осмотре должны уточняться объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года.

4.4 При осеннем техническом осмотре должна проверяться подготовка здания к зиме.

4.5 Сведения об обнаруженных дефектах должны заноситься в журналы технического состояния сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов.

4.6 Должны производиться наблюдения за осадкой фундамента под КТП в первый год после сдачи в эксплуатацию 3 раза, во 2-й год - 2 раза, в дальнейшем до стабилизации осадки фундамента - 1 раз в год, а после стабилизации (1мм в год и менее) -1 раз в 10 лет.

4.7 Во время эксплуатации запрещается изменение в несущих конструкциях без предварительных расчетов, подтверждающих допустимость выполнения работ.

4.8 При эксплуатации КТП У необходимо следить за состоянием кровли, чтобы исключить попадание влаги в помещение подстанции, а также тщательно оберегать строительную часть и фундамент от попадания на них минеральных масел и от увлажнения парами технологическими водами.

4.9 Технические осмотры должны производиться согласно местным инструкциям.

4.10 При общем осмотре КТП У производится и осмотр электрического освещения. Визуально проверяется прочность крепления всех элементов проводки, внешнее состояние светильников, электроламп, изоляции проводов, распределительные коробки осветительной арматуры, вводы через стены и перекрытия.

4.11 Все замечания по неисправностям вносятся в лист осмотра с последующей записью в журнал дефектов.

4.12 Все работы, связанные с ремонтом электрического оборудования КТП, проводящиеся от токоведущих частей ВН на расстоянии менее безопасного, выполняются по наряду со снятием напряжения.

4.13 Все неисправности в работе КТП и смонтированного в ней оборудования, обнаруженные при периодических осмотрах, должны устраняться по мере их выявления и регистрироваться в эксплуатационной документации.

ВНИМАНИЕ! Обслуживающий персонал должен помнить, что после исчезновения напряжения на подстанции напряжение может быть восстановлено в любой момент без предупреждения, как при нормальной эксплуатации, так и в аварийных ситуациях. Поэтому при исчезновении напряжения ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить какие-либо работы, касаться токоведущих частей, не обеспечив мер безопасности.

4.14 Производство работ в подстанции допускается только при полном отсутствии напряжения с высокой и низкой сторон.

4.15 При эксплуатации и обслуживании пользоваться только штатным инструментом.

4.16 Перечень операций, выполнение которых требует особой осторожности:

- устранение аварийных ситуаций,

- подача и снятие напряжения;

- включение заземлителя во вводной камере со стороны ВН.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к кабелям питания после снятия напряжения без предварительного снятия емкостного заряда.

Контроль технического состояния установленного электрооборудования следует проводить в соответствии с требованиями «Инструкции по эксплуатации» установленного электрооборудования, а также требованиями ТУ 27.11.4-001-54072310-2024 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования».
5. Транспортирование, хранение и утилизация.

5.1 Транспортирование КТП У производится автомобильным, железнодорожным или водным транспортом соответствующей грузоподъемности, согласно действующим правилам перевозок на данном виде транспорта, но надежно закрепленными от возможных механических повреждений.

5.2 Условия транспортирования КТП У в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям транспортирования С по ГОСТ 23216.

5.3 Условия транспортирования КТП У в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

5.4 При транспортировании КТП У железнодорожным транспортом на открытых платформах или полувагонах необходимо руководствоваться правилами перевозки грузов согласно нормативно-технической документации.

5.5 Допускается транспортирование КТП У автотранспортом (бортовые автомобили типы КамАЗ) при скорости, исключающей возможные повреждения изделия.

5.6 Допускается транспортирование КТП У морским путем.

5.7 При наличии в комплекте поставки подстанции высоковольтного блока (исполнение с воздушными вводами) последний при транспортировке должен быть закреплен.

5.8 Узлы и детали, демонтируемые на время транспортировки, размещаются внутри блока

КТП У.

5.9 В целях сохранности электроизмерительные и тому подобные приборы могут быть демонтированы и упакованы в отдельные ящики.

5.10 Эксплуатационная документация на подстанцию упаковывается в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки и укладывается внутрь КТП-У.

5.11 Строповку подстанций производить с помощью четырехветвевых строп длиной не менее 5м за все предусмотренные для подъема места. Перед строповкой убедиться в соответствии строп массе и размеру перемещаемого груза.

5.12 Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150. Допустимый срок хранения КТП-У в консервации поставщика - 1 год. При хранении более года необходимо производить переконсервацию установленного оборудования.

5.13 КТП У должны храниться на специально предназначенной площадке со щебеночным покрытием или с использованием деревянных подкладок.

5.14 Условия хранения ящиков с оборудованием, отдельными элементами, комплектом ЗИП по ГОСТ 15150 - группа 5.

5.15 Условия транспортирования и хранения комплектующих должны соответствовать ТУ на комплектующие.

5.16 По принципу действия и конструкции КТП У при транспортировании, хранении и эксплуатации не оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и человека.

5.17 КТП У после окончания срока эксплуатации не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

5.18 При утилизации КТП У могут использоваться типовые методы, применяемые для этих целей к изделиям электротехники.

6. Гарантии изготовителя.

6.1 Полный установленный срок службы подстанции не менее 30 лет при условии проведения технического обслуживания и замены аппаратов, выработавших свой ресурс.

6.2 Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав оборудования КТП У, определяются эксплуатационной документацией на эти изделия.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации не менее пяти лет с момента ввода КТП У в эксплуатацию с учетом комплектующих изделий. В гарантийный срок эксплуатации не входит срок хранения у потребителя до одного года.

6.4 Изготовитель гарантирует соответствие КТП У при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения монтажа, установленных ТУ 27.11.4-001-54072310-2024

ВНИМАНИЕ!

Гарантийные обязательства прекращаются:

-	при истечении гарантийного срока эксплуатации;

-	при истечении гарантийного срока эксплуатации, если трансформаторная подстанция не введена в эксплуатацию до его истечения;

-	при нарушении условий и правил хранения, транспортирования или эксплуатации;

-	при внесении изменений в конструкцию КТП, оборудование РУВН и РУНН, не согласованных с заводом изготовителем.

7. Сервисные центры.

Сервисный центр находится по адресу:

394026, г. Воронеж, ул. Донбасская, 2, оф. 35, ООО «М4 Групп»,

т/ф:  +7 (474) 220-10-39, е-mail: m4.blok@mail.ru;

Приложение А.
Вариант исполнения  КТП У.

Количество и габаритные размеры блоков, расположение оборудования уточняется в соответствии с опросным листом на КТП У.

Приложение Б